手册说明

尊敬的顾客，您好！首先衷心感谢您选购本公司的变压器变比测试仪系列产品。为了帮助您尽快熟练使用仪器，请您务必详细阅读本使用说明书。

- 本手册的目的是为了让使用者熟悉、安全、正确、有效地操作使用仪器。

- 按照这些指示将有助于防止危险、减少修理费用及由于不正常操作所导致的仪器故障。 此外，还可以确保测试仪的可靠运作和使用周期。

- 测试仪的使用必须遵照现有的关于防止事故发生和环境保护的各项相关标准所规定的所有安全要求。

- 只阅读测试仪使用手册并不能免除您必须遵守相关的所有国家及国际的安全规程。

- 用户手册必须在测试仪使用的现场时刻备有。所有使用和用测试仪工作的用户必须要阅读它。

- 除了要遵守使用手册及本国和地方的一些关于防止事故发生的安全规程，还要注意用于安全和恰当工作的公认的技术流程。为保障自身安全的安全规则。

- 请遵守国家电力工业的电气预防性试验安全规程，勿在易燃、易爆、潮湿等恶劣环境下操作；强调对身体和生命有潜在危险的行为或指导。仅由具有资质的人员操作，并且需十分小心和注意安全规程。

- 未经本公司许可，请勿拆卸仪器。如因擅自拆卸仪器而导致仪器功能失效，不予保修和退换，若因此造成人身及财产伤害，本公司概不负责。

- 为保证产品功能不断改进和完善，本仪器规格可能不定期更新，因此您使用的仪器可能与说明书有些许差别，恕不另行通知。如果您有疑问请致电本公司售后部，也可访问本公司网站了解更多信息。

本仪器严禁使用发电机提供交流电，否则可能会造成测量数据不准确。

目录

1. 概述	1

2. 性能特点	1

3. 技术指标	2

4. 面板及接线端子介绍	3

5. 操作使用说明	4

5.1 测试接线	4

 5.1.1 单相变压器或单相PT测试接线	4

 5.1.2 单相CT测试接线	4

 5.1.3 三相变压器测试接线	4

5.2 打印机使用说明	4

6、使用操作	5

6.1三相测试	5

6.2 单相测试	7

6.3  Z型测试	7

6.5 系统设置	9

6.6 出厂设置	9

售后服务	10

附件1：	11

1. 概述

对于电力系统来讲，变压器是系统中的核心设备，因此变压器长期、可靠的运行会关系到整个系统的稳定性和可靠性。新安装的变压器投入运行之前以及根据国网的预防性试验规程，要求对运行的变压器定期进行匝数比或电压比测试。传统的变比电桥操作繁琐，读数不直观，且要进行必要的换算，测试结果只为一相变比的值。本变压器变比测试仪克服了传统变比电桥测试的缺点，屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏，方便现场使用，具有中文菜单提示功能，操作简便直观，一次完成三相变比测试，测试速度快，准确度高。

- 性能特点

- 2.1 三相数控正弦逆变电源输出，具有软启、软     停功能，因此测试速度快、精度高。

- 2.2 三相变压器、单相变压器、PT、CT、Z型变压器变比、组别、极性测试功能。

- 2.3 CT变比极性测试功能。

- 2.4 单相测试时具有角差测试功能。

- 2.5 分接档位最高可测试到99档。

- 2.6 测试量程宽，最高可达10000。

- 2.7 高低压反接提醒。

- 2.8 输出短路提醒。

- 2.9不掉电时钟和日期显示；数据存储方式为本机存储，测试数据100条，存储数据可转存至电脑（PC机）；

- 2.10 热敏打印机打印功能。

- 2.11 体积小、重量轻，方便携带使用。

- 技术指标

| 量程 | 0.8～10000 |
| --- | --- |
| 准确度 | ±(读数×0.1%+2字)(小于等于1000) |
|  | ±(读数×0.2%+2字)(大于1000小于等于3000) |
|  | ±(读数×0.3%+2字)(大于3000) |
| 分辨率 | 0.9～9.9999（0.0001） |
|  | 10～99.999（0.001） |
|  | 100～999.99（0.01） |
|  | 1000～9999.9（0.1） |
|  | 10000（1） |
| 工作电源 | AC100-240V, 50/60Hz（电池版充电电压） |
| 仪器重量 | 4.5Kg |
| 仪器体积 | 320mm(长)×280mm(宽)×135mm(高) |
| 使用温度 | -10℃～50℃ |
| 相对湿度 | ＜90%，不结露 |

4. 面板及接线端子介绍

图一、仪器面板

1、高压测试端：  黄、绿、红3色接线座，分别对应A、B、C三相，和红色测试线带弹棒侧对应连接，测试线另一端有黄、绿、红3色测试钳，对应接被测变压器高压侧的A、B、C三相。

2、低压测试端：  黄、绿、红3色接线座，分别对应a、b、c三相，和黑色测试线带弹棒侧对应连接，测试线另一端有黄、绿、红3色测试钳，对应接被测变压器低压侧的a、b、c三相。

3、打印机：打印测试结果。

4、显示屏: 800×480TFT5.0寸彩色液晶，显示操作菜单和测试结果。

5、USB接口:可将本机存储数据通过数据线上传到电脑（PC）。

6、 电源插座： 插入仪器配套的三芯电源线，支持交流AC100-240V市电，保险管座与电源插座一体，保险管规格为250V/1.5A，尺寸φ5mm×20mm，应使用相同规格的保险管。

7、 接地端子：  仪器必须可靠接地，现场接地点可能有油漆或锈蚀,必须清除干净。

8、充电指示灯：红色亮充电中，绿色亮充电结束，电池电量高于90% ,仪器默认不充电，保护锂电池反复充电影响使用寿命。

9、 按键：操作仪器用：

确认键；

光标移动键；

返回按键；

上、下、左、右方向键；

保存键；

打印键。

5. 操作使用说明

5.1 测试接线

根据被试试品的情况正确连接测试线。

- 5.1.1 单相变压器或单相PT测试接线

高压测试端红色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的高压端；低压测试端黑色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的低压端。

- 5.1.2 单相CT测试接线

高压测试端红色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的二次侧；低压测试端黑色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的一次侧。

- 5.1.3 三相变压器测试接线

高压测试端红色测试线的黄、绿、红测试钳接被测试品高压端的A、B、C相；低压测试端黑色测试线的黄、绿、红测试钳接被测试品低压端的a、b、c相。

5.2 打印机使用说明

打印机按键和打印机指示灯是一体式。打印机上电后，正常时指示灯为常亮，缺纸时指示灯闪烁。按一次按键，打印机走纸。

打印机自检：按住按键不放，同时给打印机上电，即打印出自检条。

打印机换纸：扣动扳手，打开纸仓盖；把打印纸装入，并拉出一截(超出一点撕纸牙齿)，注意把纸放整齐，纸的方向为有药液一面(光滑面)向上；合上纸仓盖,打印头走纸轴压齐打印纸后稍用力把打印头走纸轴压回打印头，并把旋转扳手推入复位。

6、使用操作

6.1三相测试

所有测试线接好以后，打开电源开关，仪器初始化如下图。

图二、开机界面

初始化完成，仪器进入HOME主操作界面如下；

图三、HOME界面

移动光标到三相测试图标，按  键进入三相测试设置

界面如下；

图四、三相测试设置界面

光标默认聚焦在【开始测试】，按键移动光标到需要调整设置内容，按键更改设置内容，再将光标移动到【开始测试】，按 键开始测试，进入测试时仪器自动保存当前设置内容，下次测试设置数据继续有效。分接开关设置分接间距x.xx%，分接开关总数，测试完成仪器自动分析当前分接开关位置，并计算出变比误差。

正在测试界面如下；

图五、正在测试对话框

测试中仪器输出三相正弦交流电压，此时不要触碰测试线，以免导致测试结果出现误差。如需停止测试按返回键可终止测试。仪器正常测试完成弹出测试结果对话框如下；

图六、测试结果对话框

按 键左右移动光标选择【保存数据】或【打印数据】，按     键保存或打印数据，或者按键盘保存  打印快捷键

6.2 单相测试

单相测试设置与三相测试相同。测试结果如下；

图七、单相测试结果

6.3  Z型测试

Z型测试与三相测试设置相同。

6.4 查看数据

进入查看数据界面如下；

图八、查看数据界面

按键“选择数据”，弹出数据管理对话框如下：

图九、数据管理对话框

可选择【打印数据】、【删除本条数据】或【删除全部数据】。

6.5 系统设置

进入系统设置，如下；

图十、系统设置界面

测界面可以设置系统时钟，有效按键如下：

移动光标；

加减数字；

移动当前数字框需要调整的数字；

光标移动到【保存】或【退出】时按下生效。

6.6 出厂设置

此界面为厂家出厂设置，需要密码登录，用户无需操作。

图十一：出厂设置界面

售后服务

仪器自购买之日起一年内，属于公司的产品质量问题免费维修，终身提供保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案，并为您提供最快的现场服务。

附件1：