LNGG-3000A大电流发生器                   武汉绿能德精测科技有限公司

尊敬的顾客:

 感谢您使用本公司生产的LNGG-3000A大电流发生器。在初次使用该测试仪前，请您详细地阅读使用说明书，将可帮助您正确使用该测试仪。

[image: image1.wmf]我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许差别。若有改动，我们不一定能通知到您，敬请谅解！如有疑问，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

[image: image2.emf]
由于输入输出端子、测试接线柱等均有可能带电，您在插拔测试线、电源插座时，可能产生电火花，小心电击。为避免触电危险，务必遵照说明书操作！
慎重保证
本公司生产的产品，在发货之日起一个月内，如产品出现缺陷，实行包换。一年（包括一年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。
安全要求
请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。
只有合格的技术人员才可执行维修。
—防止火灾或人身伤害
使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。
正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。
产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。
注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。
·请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。
使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。
避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。
在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。
请勿在潮湿环境下操作。
请勿在易爆环境中操作。
保持产品表面清洁和干燥。
－安全术语
警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。


小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

目  录


- 5 -

一、产品概述

- 5 -

二、技术参数

- 6 -

三、产品结构

- 6 -

四、使用方法

- 7 -

五、技术参数及规格

- 8 -

六、工作原理

- 9 -

七、使用维护注意事项

- 9 -

七、售后服务 



一、产品概述

   LNGG-3000A系列大电流发生器是根据电力部门和工矿企业在电气设备试验如：各种开关，电流互感器和其它电器设备作电流负载试验及温升试验而专门设计制造的专用设备。适用于一次母线保护及校验电流互感器变比等，并能对电流继电器及开关进行整定校验。

    本系列产品视产品体积、重量采用分体/一体式结构，具有输出电流无极调整，电流上升平衡、负荷变化范围大、工作可靠、操作简便、安全等特点。是工矿企业进行升流或温升试验较理想的设备。

二、技术参数

输入交流50Hz , 380V。 容量：15kVA 

大电流0—3000A输出5分钟；电压为显示被试品阻抗电压；各电流均可平滑平稳连续可调，精度高于1.0级；输出电流是标准正弦波，毛刺微小，优于电力系统要求指标标准，纹波系数小于3%。

输出电流方式：真有效值连续可调

输出波形：标准正弦波  

输出开口电压：6V

电流精度：电流可平滑平稳连续可调，精度高于1.0级.电流电压表显示为真有效数值，精度高、稳定度高。

电流稳定度：1.0%

电流波形失真THD1%设计标准远远高于国标<<GB14048.2-14>>.

保护设置：过流、过压

绝缘电阻：20MΩ

绝缘耐压：1800/AC  1min

可测被测元件的电流动作时间。并可测量被试品在额定电流下.精度：1.0级。

设计上采用了先进的单片机控制技术，从而使该仪器在使用时操作简单方便。整个测试过程中性能可靠稳定，读数直观快捷。而高精度的传感器的应用，则有效的保证了测试数据的准确性。整机测试单元包括：高精度计时计、真有效值电流表、电流传感器（进口件）、调压器、大功率升流器等部分。

三、产品结构

    本产品属于可移动式结构，它由仪表指示灯板和操作板组成，仪表指示灯板分大、小量程的两块电流表和大小量程的选择开关（钮子开关），绿色指示灯指的是电源信号，红色指示灯指的是工作信号。操作面板由启动按钮（绿色）、停止按钮（红色）以及工作系统组成。

该产品采用一次接线柱输入方式，下端有升流器二次输出大电流接线端（有开门接线式和不开门接线式），其整个结构如图：

1/2电流表            
3电压表
            4/5指示灯     

6电流选择开关
         7电压选择开关（2000A以上才有电压表） 8工作按钮               9 停止按钮
        10电源接线端子11仪表接线端子          12外壳接地端子
   13输出接线排

四、使用方法

    在做大电流试验时，按本产品的电路图正确接好工作线路。根据输出电流的大小，选择好大、小量程开关的位置。先将调压器回到零，再按下起动测试到按钮（绿色），此时，手持调压器手柄顺时针方向慢慢旋转调压器的手轮并注视电流表，直到所需的电流值为止，试验到所定的值后立即将调压器手轮反时针方向回零，按下停止按钮，切断电源。

五、技术参数及规格

    该设备容量是按1分钟短时工作制设计，如用于断续工作时，通电时间应小于5分钟，工作周期应大于10分钟为宜，其规格及技术参数如下：

	型号规格
	容量

(KVA)
	初  级
	次  级
	外形尺寸(mm)

长×宽×高
	重量

kg
	结构

形式

	
	
	V1
	A1
	V2
	A2
	
	
	

	LNGG-500
	3
	200
	15
	6
	500
	430×338×550
	48
	一体

	LNGG-1000
	6
	200
	30
	6
	1000
	500×380×600
	80
	一体

	LNGG-2000
	12
	220
	50
	6
	2000
	550×420×700

400×520×800
	65

45
	一体/分体

	LNGG-2500
	15
	380
	39.5
	6
	2500
	600×430×790

580×480×820
	85

65
	一体/分体

	LNGG-3000
	18
	380
	55
	6
	3000
	620×440×800
	160
	一体/分体

	LNGG-4000
	24
	380
	63
	6
	4000
	640×450×820

300×500×500
	105

85
	一体/分体

	LNGG-5000
	30
	380
	79
	6
	5000
	600×430×900

300×500×500
	145

135
	分体

	LNGG-6000
	36
	380
	95
	6
	6000
	600×430×900

300×500×500
	150

140
	分体

	LNGG-8000
	48
	380
	126
	6
	8000
	600×450×950

350×550×550
	180
	分体

	LNGG-10000
	60
	380
	158
	6
	10000
	800×600×1100

380×550×600
	200
	分体

	LNGG-20000
	60
	380
	158
	6
	20000
	800×600×1100

380×550×600
	240
	分体


六、工作原理

[image: image3.emf]
-FU1，2 主回路熔断器   -FU3，4 控制回路烙断器  -SP  -ST 按钮

-KM–交流接触器        -HG -HR指示灯          -T1 –调压器

-T2–低压升流器   -TA -电流互感器    -S2 电流控制开关

-S1 电压换挡开关        -PA1，-PA2 电流表

注：次级输出6V以上时，根据用户需要定购

    该升流器是我公司生产的干式升流器，配装自耦调压器输出电压（即发生器的输入电压），取得所需的不同大电流。

注：

本电路为380V电源供电电路。

2000A以下无电压表及S1开关电路。

输出外接铜导线按5A/mm2选择，其长度应不大于3米。

七、使用维护注意事项

开箱验收时，应检查主回路接线端子是否松动，调压器电刷是否接触良好。

长期不用时，使用前应用500V兆欧表检查主回路对地绝缘电阻，其电阻应不小于0.5兆欧。

输入电压符合铭牌上所的电压值（-220V，-380V），其值差应在±10％，频率为50HZ。

电流档开关不准带负荷操作。

操作时，应均匀缓慢旋转手轮，以免损坏调压器。

满负荷时工作时间不得超过5分钟，继续工作时间应小于2.5分钟，但工作周期应大于10分钟。

升流器外壳有接地端子，使用时应良好接地。
八、售后服务
本产品售出之日起1个月内出现质量问我公司负责更换新表，但用户不能自行拆机，如若拆机我们不视为所服务范围。1年内出现问题但并非用户使用不当造成，我们将免费负责维修，如客户使用不当造成损坏，我们将收取合理的维修费用。

备注：

用户填写：



