LNJBC-II继电保护测试仪                          武汉绿能德精测科技有限公司

手册说明
尊敬的顾客，您好！首先衷心感谢您选购本公司系列产品。为了帮助您尽快熟练使用仪器，请您务必详细阅读本使用说明书。
本手册的目的是为了让使用者熟悉、安全、正确、有效地操作使用。

按照这些指示将有助于防止危险、减少修理费用及由于不正常操作所导致的仪器故障。 此外，还可以确保测试仪的可靠运作和使用周期。

使用时必须遵照现有的关于防止事故发生和环境保护的各项相关标准所规定的所有安全要求。

只阅读测试仪使用手册并不能免除您必须遵守相关的所有国家及国际的安全规程。

用户手册必须在测试仪使用的现场时刻备有。所有使用和测试仪工作的用户必须要阅读它。
除了要遵守使用手册及本国和地方的一些关于防止事故发生的安全规程，还要注意用于安全和恰当工作的公认的技术流程。为保障自身安全的安全规则。

[image: image1.emf]
请遵守国家电力工业的安全工器具预防性试验安全规程，勿在易燃、易爆、潮湿等恶劣环境下操作；强调对身体和生命有潜在危险的行为或指导。 仅由具有资质的人员操作，并且需十分小心和注意安全规程。

[image: image2.emf]
未经本公司许可，请勿拆卸仪器。如因擅自拆卸仪器而导致仪器功能失效，不予保修和退换，若因此造成人身及财产伤害，本公司概不负责。
[image: image3.emf]
为保证产品功能不断改进和完善，本仪器规格可能不定期更新，因此您使用的仪器可能与说明书有些许差别，恕不另行通知。如果您有疑问请致电本公司售后部，也可访问本公司网站了解更多信息。
慎重保证
本产品售出之日起1个月内出现质量问我公司负责更换新仪器，但用户不能自行拆机，如若拆机我们不视为所服务范围。1年内出现问题但并非用户使用不当造成，我们将免费负责维修，如客户使用不当造成损坏，我们将收取合理的维修费用。如有合同约定的除外。
安全要求
阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。
只有合格的技术人员才可执行维修。
防止火灾或人身伤害
使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的
电源线。
正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接
或断开测试导线。
产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地
柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品
输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。
注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品
的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用
说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。
请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产
品。
使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保
险丝。
避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。
在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司
维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。
请勿在易爆环境中操作。
保持产品表面清洁和干燥。

安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。
小心：小心字句指出可能造成本产品损坏的状况或做法。
目  录


一、简介
1
二、技术参数
1
三、面板布置及功能说明
2
四、输入电源的操作
3
五、使用说明
3
七、使用注意事项
8
八、装箱清单
8
九、售后服务...............................................9


一、简介
LNJBC-II继电保护测试仪是在原JBC基础上开发成功的新一代校验装置。本仪器内部的交直流电压、电流源采用了最新的电源技术，为现场人员将电源仪器技术用于其它试验提供了便利，本仪器实现简化操作的前提下，增加仪器的功能，能对各种常见的继电器进行各项校验且面板布置精巧，让操作者操作简便，一目了然，因而迎得了广大用户的一致好评。

二、技术参数

1、输出特性

交流电流：0～100A可调（可定做200A）

0～20A 可调

0～5A  可调

交流电压：0～250V可调
直流电流：0～20A可调

直流电压：0～250V可调

定值输出直流电压 24V  48V  110V  220V

毫秒表时间：0～999.999s

分辨率：0.1ms

2、仪器使用电源  AC220V±5％，50Hz±5％

3、功能

本仪器可对下述各种继电器或成组保护进行校验：

（1）量度继电器：包括电流、电压型继电器，可测量其启动值、返回值及其系数。

（2）时间继电器：可测量其启动值，返回值及其动作时间，时间测量误差不大于0.2ms。

（3）中间继电器：各类带启动线圈和保持线圈的中间继电器的校验，能测量启动值、返回值、保持值及动作时间。

（4）重合闸继电器：可进行电容充电试验、充电时间、重合闸时间、中间元件的测试。

（5）差动继电器：可进行直流励磁试验、制动特性试验、伏安特性试验。

（6）其它各种非常见继电器。

三、面板布置及功能说明：

1、面板布置如图1：










图  1

2、功能说明：

（1）J1、J2、J3、J4、J5：分别为交流、直流电源及定值输出端子，如面板所示。

（2）X1：电压电流显示（动作值、返回值、额定值），X2时间显示（毫秒表）。

（3）S1：电源插座（带保险）；S2：电源开关；S3：固定输出开关。

（4）T1：电源输出选择旋钮；T2：定值输出选择旋钮；T3：触点状态选择旋钮（其中   表示可以用灯来判断动作值及返回值，I表示常开触点通电延时   合，Ⅱ表示常开触点断电延时开，Ⅲ表示常闭触点通电延时开，Ⅳ表示常闭触点断电延时合）；T4：电源输出大小调节旋钮。

（5）触点:被校验继电器触点的接线端子。

注意：测量继电器触点动作时间继电器触点不能有外来电源，且本仪器触点不能与J1、J2、J3、J4、J5短路。

（6）合闸：重合闸继电器的合闸信号发出端。

（7）动作指示：触点动作时的指示（若接常开触点，其动作后指示灯由灭转亮；若接常闭触点，其动作后指示灯由亮转灭表示触点动作）。

（8）同步：按制电源输出的电压或电流的通断，对继电器进行额定值的冲击试验。

（9）复位：对毫秒表进行清零。

四、输出电源的操作

1、交流电压（0～250V）输出

选择T1至UAC（0～250V）将同步开关拨向ON，调节旋钮T4，J2端输出0～250V交流电压，X1显示电压当前值。

2、交流电流输出（负载阻抗大接20A，负载阻抗小接100A，小电流接5A）。
选择T1至IAC（20A、100A）或5A，将同步开关拨向ON，调节旋钮T4，J1端输出0～100A、0～20A或0～5A交流电流，X1显示电流当前值（需接负载）

3、直流电压（0～250V）输出

选择T1至UDC（0～250V），将同步开关拨向ON，调节旋钮T4，J3端输出0～250V直流电压，X1显示电压当前值。

4、直流电流（0～20A）输出

选择T1至IDC（0～20A），将同步开关拨向ON，调节旋钮T4，J4端输出0～20A直流电流，X1显示电流当前值（需接负载）。

5、固定电压输出（电源电压对此值有影响）

选择T2至24V，S3至合位，J5端定值输出直流电压24V。

选择T2至48V，S3至合位，J5端定值输出直流电压48V。

（3）选择T2至110V，S3至合位，J5端定值输出直流电压110V。

（4）选择T2至220V，S3至合位，J5端定值输出直流电压220V。

五、使用说明

（本仪器之使用可同时参考水利电力部电力生产司编《保护继电器校验》水利电力出版社一书）。

1、测量：可作单独的电压、电流源使用，但同时须注意各项输出功率，以免损坏本仪器（不可用来启动电机）；具体操作按（四）进行。

2、过量程、欠量程:测量各种继电器的动作值、返回值及触点动作时间、返回系数（包括电压和电流继电器）。过量程是指以继电器触点合上为动作值的继电器，欠量程是指以继电器触点分开为动作值的继电器，具体操作步骤如下：

2.2.1继电器的动作值、返回值、返回系数的测量：

按照前面（四）来输出电源，选择T3至   状态，将同步开关旋至ON，缓慢调节T4旋钮直至该继电器启动，（可通过指示灯来判定），X1显示其动作值，并记录。继续调节T4至该继电器额定值后，然后缓慢调节T4至该继电器返回，X1显示其返回值，并记录。用返回值除以动作值乘以100%即可算出返回系数。

2.2.2继电器的时间测量：

按（四）来输出电源，选择T3至   状态，将同步开关旋至ON，缓慢调节T4旋钮直至该继电器启动并调至额定值。选择T3至继电器的触点状态，通过转换同步开关，就可测得继电器的时间（X2显示时间）。注意测时间前需对毫秒表清零，合闸开关在断开状态。同步开关与触点状态对应关系为：
Ⅰ、Ⅲ状态，同步开关由OFF状态旋至ON状态。

Ⅱ、Ⅳ状态，同步开关由ON状态旋至OFF状态。
触点接线如下：




                             图  2
3、时间继电器的测量与上述方法相同。

4、重合闸（以DH—3型为例）
A、DH-3型操作如下：










                             图  3
按上图接线，（3）（4）接J5黑柱（负端），（17）接J5红柱（正端）

注意：若用ZJ3触点停止毫秒表时，应注意将ZJ3接到（12）脚的接线断开，将ZJ3触点分离开来（见《保护继电器检验》P352页），把T1旋到IDC0～20A档，拨上开关S2，调整T4至继电器电流额定值，拨下开关S2，将T2旋钮旋至该继电器电压额定值。选择T3至I（即该继电器ZJ3的触点状态）。然后将S2、S3开关同时拨上去，充电15—25秒后，毫秒表上可读出充电时间，按一下毫秒表复位键再按下“合闸”键测量重合闸时间，至重合闸继电器动作时，X2显示重合闸时间。

其它重合闸继电器可根据上述校验方法，此处不一一复述。

5、中间继电如图：




  

　　　　  A

B                                        
图  4

A： 同过量程、欠量程继电器，测量动作值、返回值、动作时间、返回时间一样进行操作。

B： 对电流保持继电器先调整T2至该继电器电压额定值，拨上开关S2、S3，使继电器电压线圈加入额定电压值继电器动作后，调整T4使J2电流至额定值，然后断开电压（S3开关拨下来），调整保护线圈电流（T4），继电器能保持的最小电流，即为继电器的最小保持值，其动作时间、返回时间按上面（详见本说明书第五项之第3条）进行。

6、差动继电器：（以BCH-1型差动继电器为例进行说明）
根据规程要求（参见《保护继电器检验》一书P178页），在无外接设备情况下可做第4、9、10项试验，在外接调压器和升流器的情况下可做第6项实验，其它不属于本仪器范围。

A、 执行元件动作电压，动作电流及返回电流检验，按下图接线。








                                图  5
打开（10）（11）端子之间的连接片，按电流继电器的方法测出动作电流，返回电流，然后把电流IAC升到刚才测出的动作电流值，记录此时的电压值，可用万用表测J2两端电压值。

B、 无制动时的起始安匝检验

本项目不是一般的定期检验项目，把WC工作绕组的20匝全部投入，把（10）（11）的短接片接上，交流电流从（3）（8）加入，触点动作信号从（5）（7）接入触点端，按电流继电器的方法检验。

C、  制动特性试验

定期检验是仅测定=0°和制动安匝为280安匝的动作安匝值。








                              图  6
按上图接线，断开（4）（6）端子的连接片，动作回路取39匝，制动回路取14匝，调压器（较大容量5KVA以上）和本仪器使用同一220V电源时，升至

电流到要求的安匝，按交流继电器的方法做出动作电流。如果动作安匝完全不对，可能是制动电流和动作电流的相角是180度，把制动电流反相就好了，如果本仪器使用三相电中的一相，调压器使用另外一相，通过改变相别和将升流器正接反接可得到60°的相角。如外接移相器，亦可得到全部的0°、30°、60°、90°的相角。

D、整组伏安特性检验，如下图接线







图 7

交流电流中在工作绕组上（3）（8），执行元件的电压由一块万用表从（9）（10）读取，选择T1至IAC档，升流到所需安匝数，读取1倍、2倍、5倍安匝时执行元件端的电压值。详见《保护继电器检验》一书。

E、整定位置下的动作安匝检验

做法同交流电流继电器，详见本说明书第五项之第2条。

其它类型继电器可在熟练运用本仪器后进行检验。

七、使用注意事项
1.为安全起见，本仪器与继电器接线时请不要打开电源，待检查接线无误后再行开启。

2.测量触点动作时间时，加入额定值后应将毫秒表清零。

3.仪器工作不正常时，请检查电源插座保险及面板上各保险座，若损坏更换同型号即正常，其它非保险问题请勿自行修理本仪器，应及时与本公司联系。

4.各输出电源间不能短路，触点端子不可与输出电源短路，以免损坏元器件。

5.拆除接线时，请关掉本仪器电源。须注意在做直流继电器校验时，要等放电完后（X1有显示），关掉仪器再行拆除。

6.使用本仪器前仔细阅读使用说明书。

八、装箱清单

1.合格证           1份

2.使用说明书       1份

3.主机             1台

4.电源线           1根

5.测试线           1套

6.保险管           若干

售后服务

本产品售出之日起1个月内出现质量问我公司负责更换新表，但用户不能自行拆机，如若拆机我们不视为所服务范围。1年内出现问题但并非用户使用不当造成，我们将免费负责维修，如客户使用不当造成损坏，我们将收取合理的维修费用。
�





�





�










