LNJS600高压介质损耗测试仪                 武汉绿能德精测科技有限公司

使用安全措施

1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册。

2、测试人员应具备一般电气设备或仪器的使用常识。

3、测试人员必须完全严格遵守安全操作规程，必须完全了解高压测试线路，及仪器操作要点。

4、非从事测试人员必须远离高压测试区，测试区必须用栅栏或绳索、警视牌等清楚表示出来。

5、本仪器只能在停电的设备上使用；必须保证仪器和被试设备的接地端可靠接在地网上。

6、根据被试设备接地情况正确选择正、反接法。

7、保险管损坏时，必须确保更换同样规格的保险管。

8、仪器出现故障时，关闭电源开关，等待一分钟之后再检查。

9、仪器应避免剧烈振动。

10、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。

目 录

1

一、概述

1

二、性能特点

2

三、技术指标

3

四、仪器介绍

4

五、测量原理

6

六、使用说明

12

七、参考接线

22

八、注意事项

23

九、配套清单

24

十、附 录



 LNJS600 高压介质损耗测试仪
一、概述

介损绝缘试验可以有效地发现电器设备绝缘的整体受潮劣化变质，以及局部缺陷等，在电工制造、电气设备安装、交接和预防性试验中都广泛应用。

 LNJS600 高压介质损耗测试仪采用变频电源技术，利用单片机和电子技术进行自动频率变换、模/数转换和数据运算，达到抗干扰能力强、测试速度快、精度高、操作简便的功能。

变频电源采用大功率开关电源，输出单频45Hz~65Hz及双频47.5Hz\52.5Hz、45.0Hz\55.0Hz、57.5Hz\62.5Hz、55.0Hz\65.0Hz纯正弦波，自动加压，可提供最高10kV的电压；自动滤除50Hz干扰，适用于变电站等电磁干扰大的现场测试。
二、性能特点

1、具备CVT的自激法测试，一次接线，同时测量C1、C2的电容和tgδ。

2、具有反接线低压屏蔽、高压屏蔽功能，在CVT母线接地情况下，对C11可进行不拆线10kV反接线介损测量。

3、具有外施电压和外加CN的测量功能。
4、具有多通道同时测量功能，是可以同时测试四个被试品的介质损耗值。
5、采用变频技术来消除现场50Hz工频干扰，即使在强电磁干扰的环境下也能测得可靠的数据。

6、过流保护功能，在试品短路或击穿时仪器不受损坏。

7、接地保护功能，在仪器接地不良或没有接地的情况下仪器不工作。
8、内附标准电容和高压电源，便于现场测试，减少现场接线。

9、仪器采用超大屏幕液晶显示，操作简单，测试过程通过汉字菜单提示操作。

10、仪器里每个功能界面下有对应的接线图，极大方便操作者接线。

11、具备中英文切换功能。

三、技术指标
	1
	使用条件
	-15℃∽40℃
	RH＜80%

	2
	抗干扰原理
	变频法

	3
	电    源
	AC 220V±10%
	允许发电机

	4
	高压输出
	0.5kV∽10kV
	每隔0.1kV

	
	
	精    度
	2%

	
	
	最大电流      
	200mA

	
	
	容    量
	2000VA

	5
	自激电源
	AC 0V∽50V/40A
	单 频 45.0Hz-65.0Hz 任意可调
双频
45.0HZ/55.0HZ   47.5HZ/52.5HZ 

55.0HZ/65.0HZ   57.5HZ/62.5HZ

	6
	分 辨 率
	tgδ: 0.001%
	Cx: 0.001pF

	7
	精    度
	△tgδ:±(读数*1.0%+0.040%)

	
	
	△Cx :±(读数*1.0%+1.00PF)

	8
	测量范围
	tgδ
	无限制

	
	
	Cx
	15pF ＜ Cx ＜ 300nF

	
	
	
	10kV
	Cx=(Cx1+Cx2+Cx3+Cx4)＜60  nF

	
	
	
	 5kV
	Cx=(Cx1+Cx2+Cx3+Cx4)＜150 nF

	
	
	
	  1kV
	Cx=(Cx1+Cx2+Cx3+Cx4)＜300 nF

	
	
	CVT测试
	Cx=(Cx1+Cx2+Cx3+Cx4)＜300 nF

	9
	外型尺寸 (主机)(mm)
	40cm*29cm*33cm

	
	外型尺寸 (附件)(mm)
	45cm*33cm*15cm

	10
	存储器大小
	200组 支持U盘数据存储

	11
	重量（主机）
	25.75kg

	
	重量（附件箱）
	6.9kg


仪器介绍
[image: image77.png]


[image: image2.png]



图1 仪器面板和侧面
 CX插座：Cx1、Cx2、Cx3、Cx4是试品信号的测量输入端，正接线时由专用低压电缆连接，此电缆单层屏蔽带特制鳄鱼夹，接试品低端。反接线时此端空置。

 CN插座：是外标准电容信号的测量输入端。

 打印机：打印测量数据。

 CVT端：测量CVT的专用端子，自激法电流输出端。

 接地桩：实验时，必须通过接地线接地。
 USB：可将仪器保存的数据导入U盘中。
 功能选择：通过旋转鼠标可进行菜单操作。

 电源座：供电电源输入口，交流220V±10%，50Hz，带保险仓。

9.  电源开关：整机电源的开启和关闭。

10. 显示器：超大液晶显示器，显示菜单和各种提示信息及测量结果。

11．HV插座：高压引出端子，由高压电缆连接，接试品高压端。输出10kV高压。

五、测量原理

1、仪器结构

[image: image3.jpg]AR R B
o Cx[ 1% 24

[ o

e
(BT

B

CxiE # £k

FL 37 16 A

BHIE IR 28 e 2 = i
n o 2%
aﬁmwtg :





   图5-1 仪器原理图

测量电路：傅立叶变换、复数运算等全部计算和量程切换、变频电源控制等。

控制面板：打印机、键盘、显示和通讯中转。

变频电源：采用SPWM开关电路产生大功率正弦波稳压输出。

升压变压器：将变频电源输出升压到测量电压，最大无功输出2kVA/1分钟。

标准电容器：内Cn，测量基准。

CN电流检测：用于检测内标准电容器电流，10μA～1A，输入电阻＜2Ω。

Cx正接线电流检测：只用于正接线测量，10μA～1A，输入电阻＜2Ω。

Cx反接线电流检测：只用于反接线测量，10μA～1A，输入电阻＜2Ω。

反接线数字隔离通讯：隔离电压20kV，采用精密MPPM数字调制解调器，将反接线电流信号送到低压侧。

2、工作原理

启动测量后高压设定值送到变频电源，变频电源用PID算法将输出缓速调整到设定值，测量电路将实测高压送到变频电源，微调低压，实现准确高压输出。根据正/反接线设置，测量电路根据试验电流自动选择输入并切换量程，测量电路采用傅立叶变换滤掉干扰，分离出信号基波，对标准电流和试品电流进行矢量运算，幅值计算电容量，角差计算tgδ。反复进行多次测量，经过排序选择一个中间结果。测量结束，测量电路发出降压指令变频电源缓速降压到0V。

按被测试品是否接地分两种测量方式，即正接线测量方式和反接线测量方式。两种测量方式的原理如图2所示：

[image: image4.jpg]iy 4 Y i

b ki





a 正接线测量               b反接线测量

图5-2 测量原理图

在高压电源的10kV侧，高压分两路，一路给机内标准电容CN，此电容介损非常小，可以认为介损为零，即为纯容性电流，此电流
[image: image5.wmf]·

CN

I

 可做为容性电流基准。在Cx试品一侧，试品电流
[image: image6.wmf]·

CX

I

通过采样电阻R采入机内，此
[image: image7.wmf]·

CX

I

可分解成水平分量和垂直分量见图二所示，通过计算水平分量与垂直分量的比值即可得到tgδ值。

在图2（a）中Cx为非接地试品，试品电流
[image: image8.wmf]·

CX

I

从试品末端进入采样电阻R，得到全电流值，在图3（b）中Cx为接地试品，机内Cx端直接接地，电流
[image: image9.wmf]·

CX

I

从试品高压端到机内采样电阻取得全电流值。

[image: image10.jpg]e





     a 电流矢量法                      b 试品等效电路

图5-3 试品等效电路

六、使用说明

6.1、主菜单
[image: image1.png]sns A w5

10



仪器良好接地，通上电源，进入主界面如图6-1：选择此界面相应的选项进行测量。
图6-1                  
※ 注：  仪器启动测试后，紧急情况若停止，只要按下旋转鼠标就可停止仪器工作。
6.2、常规测试
[image: image11.png]W WIS H A

Mk = IR AL T4 : 50Hz
MR TR W WA H & 10. 0kV
ML AR . 45/55Hz

FrifE 7 E0: HCn

4 T
[1Cx1 L[AdCx2 OCx3 [OdCx4

N




       [image: image12.png]LI A &5

EEEE: ek 10. OkV 45/55Hz
T4 50Hz ANCn=50pF

2023-01-05,10:35:16





           图6-2                             图6-3
首先根据相应的接线图提示接好仪器外部与被试品之间的连线，然后通过功能选择鼠标将光标移动到“常规测试”选项上。点击鼠标，进入下一级常规测试菜单界面（如图6-2）。然后可以通过鼠标进行详细的参数设置。 修改完成后将光标移动到“测试”选项上，点击鼠标并选择“Yes”选项，这时仪器进入测试中。
测试完后，仪器显示测试结果，如图6-3。如果需保存可点击”保存“选项进行数据保存，也可点击“打印”选项，进行本次打印。
注   意：每一种测试的具体参数设置和接线方法请查看第六章“参考接线”
6.3、CVT测试
  ※ CVT分别测试：单独测试C1或C2。

[image: image13.png]CVT

WA 7 2 HEEE 2 B
W HE: 2. 00kV
HLYR AR . 45/55Hz
By HV-C1.Cx-C2

B | (k| R




       [image: image14.png]CVTIl i 45 B

075 49 ) 2023-01-05, 10:35:16
2. OkV 50Hz

B R HV-C1, Cx-C2

1T Bl





          图6-4                                图6-5
首先根据相应的接线图提示接好仪器外部与被试品之间的连线，然后通过功能选择鼠标将光标移动到“CVT测试”选项上。点击鼠标，进入下一级CVT测试菜单界面（如图6-4）。然后可以通过鼠标进行详细的测试参数设置，选择“分别测试”。修改完成后将光标移动到“测试”选项上，点击鼠标并选择“Yes”选项，这时仪器进入测试中。
测试完后，仪器显示测试结果，如图6-5。如果需保存可点击”保存“选项进行数据保存，也可点击“打印”选项，进行本次打印。
注   意：每一种测试的具体参数设置和接线方法请查看第六章“参考接线”
※ CVT同时测试：同时测试C1和C2。
[image: image15.png]CVTI iR

A7 X H B E
R HEE: 2. 00kV
FHYEAI A . 45/55Hz

ek R HV-C1.Cx-C2

B | (k| R




       [image: image16.png]CVTIl i 45 B

=B EERRRY 2023-01-05, 10:35:16
2. 0kV 50Hz

%%%aﬁii HV-C1, Cx-C2





             图6-6                             图6-7
首先根据相应的接线图提示接好仪器外部与被试品之间的连线，然后通过功能选择鼠标将光标移动到“CVT测试”选项上。点击鼠标，进入下一级CVT测试菜单界面（如图6-6）。然后可以通过鼠标进行详细的测试参数设置，选择“同时测试”。 修改完成后将光标移动到“测试”选项上，点击鼠标并选择“Yes”选项，这时仪器进入测试中。
测试完后，仪器显示测试结果，如图6-7。如果需保存可点击”保存“选项进行数据保存，也可点击“打印”选项，进行本次打印。
注   意：每一种测试的具体参数设置和接线方法请查看第六章“参考接线”
6.4、正反同测
[image: image17.png]1 [

REHEE: 10. 0kV
FHYESI A . 45/55Hz

EET TS




       [image: image18.png]IF =[R2 3

2023-01-05,10:35:16
10. 0kV 45/50Hz





           图6-8                           图6-9
首先根据相应的接线图提示接好仪器外部与被试品之间的连线，然后通过功能选择鼠标将光标移动到“正反同测”选项上。点击鼠标，进入下一级正反同测菜单界面（如图6-8）。然后可以通过鼠标进行详细的参数设置， 修改完成后将光标移动到“测试”选项上，点击鼠标并选择“Yes”选项，这时仪器进入测试中。
测试完后，仪器显示测试结果，如图6-9。如果需保存可点击”保存“选项进行数据保存，也可点击“打印”选项，进行本次打印。
注   意：每一种测试的具体参数设置和接线方法请查看第六章“参考接线”
6.5、多通道测试

[image: image19.png]W WIS H A

Mk = IR AL T4 : 50Hz
MR TR W WA H & 10. 0kV
ML AR . 45/55Hz

FrifE 7 E0: HCn

4 T
ACx1 [dCx2 [MCx3 [MCx4

N




       [image: image20.png]O g5 R

EEEE: ek 10. OkV 45/55Hz
T4 50Hz ANCn=50pF
2023-01-05, 10 : 35:16

Cxl1 Cx?2

L




 
           图6-10                           图6-11
首先根据相应的接线图提示接好仪器外部与被试品之间的连线，然后通过功能选择鼠标将光标移动到“常规测试”选项上。点击鼠标，进入下一级常规测试菜单界面（如图6-10）。然后可以通过鼠标进行详细参数设置，选择合适通道数。 修改完成后将光标移动到“测试”选项上，点击鼠标并选择“Yes”选项，这时仪器进入测试中。
测试完后，仪器显示测试结果，如图6-11。如果需保存可点击”保存“选项进行数据保存，也可点击“打印”选项，进行本次打印。
注   意：每一种测试的具体参数设置和接线方法请查看第六章“参考接线”

6.6、数据管理
在主菜单通过鼠标点击“数据管理”进入数据管理界面（如图6-12），点击“查看历史数据”进入历史数据菜单（如图6-13）后，按“上一条”或“下一条”查看自己想要的数据项（仪器所保存的数据均是按照测量时间的先后所排列的，第000个数据即最新数据，第199个数据即最老数据。）并可以对相应的数据进行打印或删除。

[image: image21.png]s s P I fig gk B¢
EXEE e 0
B

EEVES T

& W




        [image: image22.png]s EHE: 001/001 & 3090
EEEE: ek 10. OkV 45/55Hz
T4 50Hz ANCn=50pF
2023 01 05,10 :35:16

— 2% AEEE





             图6-12                          图6-13
插上U盘，点击“数据导出至U盘”进入数据拷贝界面后（如图6-14），数据会自动导入存储到U盘上（如图6-15）。
[image: image23.png]4 B ) B i
EXVEE R
E S
EEVEE T

T

2023-04-08, 13: 53: 18




         [image: image24.png]e B 1 K 4

Wt = T





            图6-14                            图6-15
点击“清理历史数据”进入清理数据界面（如图6-16），如果要删除全部历史数据，点击“Yes”就可以（如图6-17）。
[image: image25.png]WP w PR ek AF
ESES T
ES G EE A
EEVES T

T

2023-04-08, 13: 53: 18




         [image: image26.png]W E LT RE ik 4F

e = a s NI T =1

FA V8 = 1 SRR ?

| NO | |Yes|

EEVER T A

I





            图6-16                            图6-17
6.7、其它设置
 时间设置：进入主菜单，选择“其它”选项，点击鼠标进入功能选择界面（如图6-18））。再点击“时间设置”选项，通过鼠标进行时间修改（如图6-19），最后点击“更新”回到主界面。
[image: image27.png]i 1 % T e
BTN
e
ST
BT

| B |




       [image: image28.png]5 & & H A 4]

2023--01--08
14:13:17.





           图6-18                          图6-19
语音选择：进入功能选择界面后，点击“语音选择”选项并进入语音选择界面（如图6-20），选择需要的语音选项。

[image: image29.png]3 B
Please Select Language

|English

2023-04-08,

13: 53:

18





图6-20
※ 注：
所有图片并非实物的全部描叙，请以实际仪器界面为主，仅做参考。
七、参考接线

（具体请参阅相关规程）
     1、正接法：
（1）内高压—内标准—正接法（常规接线）
[image: image30.png]HV

I
—— #Ea

Cxzk (iOhZ)



     [image: image31.png]W WIS H A

Mk = IR AL T4 : 50Hz
MR TR W WA H & 10. 0kV
ML AR . 45/55Hz

FrifE 7 E0: HCn

4 T
[1Cx1 L[AdCx2 OCx3 [OdCx4

N





（2）外高压—内标准—正接法（外接高压输入小于10kV）
[image: image32.png]EELk (%) %%F(Eﬁ&émkw

—— B

yC Cxlk (R 2h)

da @




[image: image33.png]W WIS H A

Wk 30 EERE L T 8. 50Hz
R TR AhE B L

RF WIS

ity ACn

4 T
[1Cx1 L[AdCx2 OCx3 [OdCx4

N




 

内高压—外标准—正接法（必须设置外接标准容量）

    [image: image34.png]e 24

HY |

N

B i ——

CX@

Cxzk (OhZ)

| s

Cn@

da @

dn!

Cnzk (0r%%)



 [image: image35.png]R

EVECE S PN

Mk =
[ s R
340 R
b 3

UUREWGRER

EHEE L T 8. 50Hz
SEEAR I E: 10. 0kV
15/55Hz

#hCn IhCn=100pF

[1Cx1 [dCx2 OCx3 [OCx4

N





（4）外高压—外标准—正接法（必须设置外接标准容量）
[image: image36.png]\
-] s
W == ———
Cx G CxZ (i0h46)
C
f CnZk (k)
da @




   [image: image37.png]W WIS H A

M5 2 IR Rk B T4 50Hz
R T A AR 56 HL )

UURE W

trdE R 4Cn HPCn=100pF

4 T
[1Cx1 L[AdCx2 OCx3 [OdCx4

N





2、反接法：
（1）内高压—内标准—反接法（常规接线）
  [image: image38.png]kg G 28)

HY |

\

CX@

da @

—

dn!




      [image: image39.png]W WIS H A

k7 2 REEE AL T4 : 50Hz
MR TR W WA H & 10. 0kV
ML AR . 45/55Hz

FrifE 7 E0: HCn

N




 
（2）外高压—内标准—反接法（常规接线）
[image: image40.png]HV

CX@

da @

\/%%E(%Eélow)
— # A

dng




 [image: image41.png]AL W2

B AN

Mar R REFEE
R A
AR
it : ACn

EEIX_XJI}/FE BOHZ
50 H I

EES

2 ih]





内高压—外标准—反接法（必须设置外接标准容量）

[image: image42.png]HY |

CX@

N

# m%% —

Cnzk (0r%%)

SR

Cn@

da @

dn!




  [image: image43.png]R

EVECE S PN

M o =
ENE = v
I A0 2R
o AE 7 3

&S B T A: 50Hz
SEEYES WA H & 10. 0kV
45/55Hz

#hCn IhCn=100pF

N





（4）外高压—外标准—反接法（必须设置外接标准容量）

[image: image44.png]HY |

Cxzk (it

O 25 )

A e B (L B <<10kV)

A



  [image: image45.png]W WIS H A

My e Rk B T4 50Hz
R T A AR 56 FL s

UURE W

bt 72 ACn 4pCn=100pF

N





CVT测试：

CVT分别测试（普通测试）

[image: image46.png]m s 2 CGE2)

1l
H | . (=
co £
|
CXZG Cxtk CEED
da.

dﬂ!

j}\{




      [image: image47.png]CVT

WA 7 2 HEEE 2 B
W HE: 2. 00kV
HLYR AR . 45/55Hz
By HV-C1.Cx-C2

B | (k| R





CVT同时测试（一次完成测试）

[image: image48.png]m s 2 CGE2)

1l
H | . (=
co £
|
CXZG Cxtk CEED
da.

dﬂ!

j}\{




      [image: image49.png]CVTI iR

A7 X H B E
R HEE: 2. 00kV
FHYEAI A . 45/55Hz

ek R HV-C1.Cx-C2

B | (k| R





反接低压屏蔽法测量CVT上端C11的电容值和介损测量模式：反接法。电压≤2kV
[image: image50.png]HV

mELL (g

E

Cl1

-

Cx269E

da.

dn!

J\{

Cx#k CEBHO




      [image: image51.png]CVT

Ay = R AR JE BE vk
R E: 2. 0kV
FHYEAI A . 45/55Hz

EES e





反接高压压屏蔽法测量CVT上端C11的电容值和介损测量模式：反接法。电压≤2kV
[image: image52.png]1 L

IR (B4 ClITE =

Hy ||

CX@

da @

dn!




     [image: image53.png]CVT

My = R = B vk
R E: 2. 0kV
FHYEAI A . 45/55Hz

B | (k| R





5、多通道测试：
[image: image54.png]kg Coge)

Cuits




 [image: image55.png]W WIS H A

Mk = IR AL T4 : 50Hz
MR TR W WA H & 10. 0kV
ML AR . 45/55Hz

FrifE 7 E0: HCn

4 T
ACx1 [dCx2 [MCx3 [MCx4

N





6、正反同测
（1）、两绕组变压器CHG+CHL测试接线
[image: image56.png]i s 2

v |

CX@

da @

dn?

Cx#k (N4

1|





（2）、两绕组变压器CLG+CLH测试接线
[image: image57.png]i s 2%

Cx#k (N4

1|





（3）、三绕组变压器CHG+CHL测试接线（高压线屏蔽接T绕组）
[image: image58.png]HV

CX@'

da @

dn!

Cxzk (iOhZk)

LV

1|

CLT

—H

CLG





（4）、三绕组变压器CLG+CLH测试接线(高压线屏蔽接HV绕组）
[image: image59.png]v |

CX@

da @

dn?

Cxzk (Oh4)

1|





（5）、两绕组变压器CTG+CHT测试接线（高压线屏蔽接LV绕组）
[image: image60.png]v |

CX@

da @

dn?

Cxzk (Oh4)

1|





7、电压互感器测试
[image: image66.png]IETEEN

(VTR

R

EXEEN

H €

2023-04-08, 13: 53: 18




（1）：一次侧对二次侧                 
A、接线见图7-1             
B、电压为2kV        
C、正接法                
图7-1 PT接法 
[image: image67.png]


           

（2）：一次侧对二次侧及地
A、接线见图7-2
B、电压为2kV
C、反接法              
                    图7-2 PT接法
[image: image68.png]



（3）：二次侧对一侧次及地
A、接线见图7-3
B、电压为2kV
C、反接法               
图7-3 PT接法
                  [image: image69.png]



（4）：末端屏蔽法
A、接线见图7-4
B、电压为10kV
正接法             
 图7-4 PT末屏法
[image: image70.png]


8、电流互感器
（1）：一次侧对二次侧
A、接线见图7-5
B、电压为10kV
C、正接法              
 图7-5  CT接法
[image: image71.png]I




                         

（2）：一次侧对末屏 (常用)
A、接线参考图7-6
B、电压为10kV
C、反接法
图7-6  CT接法
[image: image72.png]


9、高压穿墙套管
（1）：芯棒对末屏 (常用)
A、解开末屏接地
B、接线见图7-7
C、电压为10kV         
D、正接法              

 图7-7 套管接法
[image: image73.png]_
e ———

gﬂ*tx




（2）：芯棒对末屏及地
A、接线见图7-8
B、电压为10kV
反接法               
图7-8 套管接法
[image: image74.png]R

NN




10、电力变压器
（1）：一次绕组对二次绕组
A、接线见图7-9 
B、电压为10kV
C、正接法                 
图7-9 变压器接法
[image: image75.png]Cx




（2）：一次绕组对二次绕组及地
A、接线见图7-10
B、电压为10kV
C、反接法                 
 图7-10 变压器接法
[image: image76.png]



（3）：二次绕组对一次绕组及地
A、接线见图7-11
B、电压为10kV
C、反接法               
 图7-11 变压器接法
11、断口器断口电容的介损测量

断口电容的介损及电容测量时，将高压电缆和Cx测量电缆加到断口电容两端，用正接线方式测量，如图7-12所示：

[image: image61.jpg]HV

R

Cx




图7-12 断路器断口电容试验接线

12、测量标准电容BR16、BR26

图7-13为标准电容器BR16的标准接线方法，为正接线方式。

图7-14为反接线方式，将标准电容BR16一端强行接地。
图7-15为标准电容器BR26的标准接线方法，为正接线方式。

图7-16为反接线方式，将标准电容BR26一端强行接地。

注意：

HV插口输出10kV危险电压，将高压绝缘电缆插在HV插口上

[image: image62.jpg]



图7-13  标准电容BR16正接线（非接地试品）

[image: image63.jpg]



图7-14 标准电容器BR16反接线（接地试品）

[image: image64.jpg]



图7-15 标准电容BR26
正接线（非接地试品）接线法

[image: image65.jpg]= KL T
T

o8





图7-16 标准电容器BR26
反接线（接地试品）接线法

反接线校验标准介损器时，将标准介损器放在绝缘物体上，离地60～100cm，将高压电缆接头悬空吊起，远离地面，避免高压线夹对地的分布参数影响数据。
八、注意事项

1、遵守《高压试验安全工作规程》要求。

2、高压试验必须由2名以上工作人员参加，1人操作，1人监护。

3、输入电压为AC220V±10%，最大输入电压为AC264V，超过此值会造成永久性损坏，对此厂家不予保修； 

4、仪器必须可靠接地。
5、测试结束后，关闭电源开关。严禁带电拆装高压电缆！
6、仪器出现不正常现象，关闭电源开关，等待一分钟左右再检查。
7、测量完毕必须关闭电源开关，等待一分钟左右再拆线。
8、仪器应注意防潮，防剧烈震动。
九、配套清单
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	介质损耗测试仪
	1
	台

	2
	高压HVx电缆（红色）
	1
	根

	3
	低压Cx电缆（黑色）
	4
	根

	4
	CVT输出测试电缆（双芯）
	1
	根

	5
	AC 220V电源线
	1
	根

	6
	接地线（3米）
	1
	根

	7
	保险管
	4
	只

	8
	打印纸
	2
	个

	9
	合格证
	1
	份

	10
	使用说明书
	1
	份

	11
	出厂检验报告
	1
	份


十、附 录

1、测量试品介质损耗因数时，若测量结果为（-tgδ），是否表明试品介质损耗很小？

不一定。

测量tgδ时，出现（-tgδ）值的原因主要有：在潮湿天气条件的下瓷套表面凝结水膜，加接保护环，套管内部油质劣化、套管抽压小套管绝缘电阻降低、试验装置屏蔽不完善等，在试品内部或测试电路中形成三端T形网络、电场的干扰以及标准电容介质损耗大于试品介质损耗或者三种影响同时存在所引起。

而试品出现（-tgδ）时，是没有物理意义的。因此，当出现（-tgδ）时，必须查明原因，消除（-tgδ）的测量值。

2、测量绝缘油的tgδ时，为什么一般要将油加温到约90℃后再经行？

绝缘油的tgδ值随温度升高而增大，越是老化的油，其tgδ随温度的变化也越快。

例如，老化了的油在20℃时tgδ值，相当于新油tgδ值的2倍，在100℃时可相当于20倍。也常遇到这种情况，20℃时油的tgδ值不大，而70℃所测得的tgδ又远远超过标准，所以应尽量在高温时测量油的tgδ。

另外，变压器油的温度常能达到70～90℃，所以测量90℃绝缘油的tgδ值对保证变压器安全运行是一个较重要的参数。

基于上述，《规程》规定在90℃下测量绝缘油的tgδ。

I

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

