VO2760蓄电池充放电测试仪

使

用

说

明

书

安全须知

尊敬的用户：

感谢您选择了本公司蓄电池测试仪产品系列！为方便您尽早尽快地熟练操作本仪器，我们随机配备了内容详实的操作手册，从中您可以获取有关产品介绍、使用方法、仪器性能以及安全注意事项等诸多方面的信息。

在第一次使用仪器之前，请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。并按本手册对仪器进行操作和维护，这会有助于您更好的使用该产品，并且可以延长该仪器的使用寿命。

由于放电正负极端子、测试柱等均有可能带电压，本设备仅供合格专业的技术人员使用，您在插拔测试线、电源插座时，可能会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

在编写本手册时，虽然我们本着科学和严谨的态度进行了工作，并认为本手册中所提供的信息是正确和可靠的。然而，智者千虑必有一失，本手册也难免会有错误和疏漏之处。如果您发现了手册中的错误，请务必于百忙之中抽时间，尽快设法告知我们，并烦请监督我们迅速改正错误！本公司全体职员将不胜感激！

本公司保留对仪器使用功能进行改进的权力，如发现仪器在使用过程中其功能与操作手册介绍的不一致，请以仪器的实际功能为准。我们希望本仪器能使您的工作变得轻松、愉快。

目录

一、概述	4

二、性能特点	5

三、技术指标	6

四、仪器外观	8

五、操作设置方法	9

六、系统管理界面介绍	21

七、维护及售后服务	23

# 一、概述

本产品是根据国家DL∕T 1397.2-2014 电力直流电源系统用测试设备通用技术条件 第2部分：蓄电池容量放电测试仪 有关测试与维护规程要求所设计，对蓄电池进行性能检测的专业测试仪器。

DL/T724-2000电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程：长期浮充电方式运行的防酸蓄电池，极板表面将逐渐生产硫酸铅结晶体（一般称之为"硫化"），堵极板的微孔，阻碍电解液的渗透，从而增大了蓄电池的内电阻，降低了极板中活性物质的作用，容量下降。核对性放电，可使蓄电池得到活化，容量得到恢复，使用寿命延长，确保发电厂和变电站的安全运行。阀控蓄电池核对性放电周期：新安装或大修后的阀控蓄电池组，应进行全核对性放电试验，以后每隔2－3年进行一次全核对性试验，运行了6年以后的应每年作一次全核对性放电试验。国家能源局2014年颁布防止电力生产事故的二十五项重点要求：新安装的阅控密封蓄电池组，应进行全核对性放电试验。以后每隔年进行一次核对性放电试验。运行了6年以后的蓄电池组，应每年做一次核对性放电试验。

蓄电池在存放中，由于自放电，容量逐渐减少，甚至于损坏，按厂家说明书，需定期进行的充电。投运前三次充放电循环,蓄电池组端电压,单体电池电压的记录;运行中定期均衡充电,定期核对性放电的记录.

本台仪器设备是针对整组48V蓄电池组系列测试，不同规格参数型号对整组要求不同，具体根据实际购买仪表为准。单体电池电压为1.2V-12V的铅酸蓄电池组进行测试的专用仪器。仪器采用当前先进的测试技术原理，本设备放电功率大，体积小，重量轻，上位机数据管理软件功能齐全，大大减少了蓄电池日常测试维护的工作量。

产品别称：直流系统测试仪，蓄电池组充放电仪、蓄电池组充放电一体机、电池组容量测试仪、蓄电池组充电放电快测仪、电池组负载充电仪等。

# 二、性能特点

1 大屏幕：仪器采用7寸高清1024*600电容触摸屏操作，直接使用手指即可操作界面。

2 储存：存储数据方式有内部存储8GB和外部U盘存储方式，微型打印机。

3 保护功能：具有过压、过流、过热、欠压等保护功能。

4 在线监测功能：在电池组处于在线放电、均充、浮充等状态下，对电池组及单节电池进行实时的监测。(选配)

5 放电测试功能：在电池组脱离系统后利用本假负载进行恒流或恒功率放电，设置当前电池组类型、单体类型、整体节数、容量、放电电流，终止设置 整组下限、单体下限、时间、放出容量等参数，测试仪便自动执行放电功能，并实时显示实时电压、放电实时电流、电池已放容量、单节电池电压、已放电时间等数据；

6充电测试功能：在电池组脱离系统后利用本设备进行恒流充电，设置当前电池组类型、单体类型、整体节数、容量、充电电流，充电时间，充电电压，终止电流等参数，测试仪便自动执行充电功能，并实时显示实时电压、实时电流、电池充入容量、时间等数据；

7 活化功能：综合上述放电功能，及充电功能，并可以设置循环次数，设备自动运行

9实时保护：在测试过程中当检测到整组或者单体电池异常、测试仪工作异常时，测试仪自动终止测试，以便对电池进行保护。

10抗干扰能力强：在严重干扰条件下，液晶屏最后一位数据能稳定在±1个字范围内，读数稳定，重复性好。

11使用寿命长：全部采用高精度PTC电阻，有效的消除环境温度对测量结果的影响，采用军工级充电机，充电稳定。

12携带方便：体积小、重量轻。人性化的操作界面，操作简单，流程清晰， 自带微型打印机。

13上位机数据管理软件功能强大，界面友好，提供数据管理、打印、分析、报表统计、自动生成测试报告等功能。

# 三、技术指标

| 适用于电池组规格 | DC48V 系统 |
| --- | --- |
| 整组电压测量范围 | 0～60Vdc |
| 整组电压分辨率 | 0.1Vdc |
| 电压测试精度 | <±0.2% |
| 恒流放电电压电流范围 | DC40~60V ；0~50A |
| 放电电流分辨率 | 0.1A |
| 放电电流控制精度 | ≤±1% |
| 通讯方式1 | RS485 |
| 显示方式 | 电容触摸7寸1024*600高清分辨率 |
| 充放电时间 | 0~99小时59分 |
| 打印机 | 自带微型热敏打印机 |
| 散热方式 | 强风冷制 |
| 工作电压 | AC 220V±15%，频率:45～65Hz； |
| 尺寸 | 420x230x430mm |
| 重量 | 16KG |
| 充电单元参数 |  |
| 输入电压范围 | 85Vac~264Vac |
| 输入额定电压 | 220Vac |
| 额定频率 | 47Hz-63Hz |
| 恒流充电电压电流范围 | 40~60Vac 50A (连续可设) |
| 稳压精度 | <±0.5% |
| 稳流精度 | ≤±1%(输出负载20%～100%额定范围) |
| 通讯方式 | 485通讯 |
| 耐压测试 | 输入－机壳：2200Vdc 1min； 输入－输出：2200Vdc 1min； 输出－机壳：750Vdc 1min |
| 安 全 性 | 满足EN610950 |
| 无线单体电压采集单元（选配） |  |
| 在线监测 | 最大360节 |
| 单体电压采集测量类型（配置选配） | 2V/6V/12V或其它 |
| 单体电压测量精度 | 5mV |
| 单体电压分辨率 （配置选配） | 2V/6V12V:0.001V |
| 无线单体采集盒 （数量按需配置选配） | 采用多频段射频无线模块,通讯距离可达150米以上，可2V/12V/其它单体电池电压监测，单个无线监测模块可监测12只单体电池 |
| 无线频段 | 0-9可选 |

# 四、仪器外观

注：根据不同规格电压电流，大小端子位置均不同

# 五、操作设置方法

5.1接线安全

1找到现场电池组的总正极负极，关闭电池组输出开关。本仪器空气开关保持分位。

- 2测试前接线时应按照“先仪器，后电池”的顺序进行接线，即：先接仪器端的连线，后接电池端的连线。新式接口请插入后右侧旋转90度，自锁紧。

- 3测试完毕，用户拆线时应按“先电池、后仪器”的顺序进行拆线，即先拆电池端的连线，后拆仪器端的连接。，向左侧旋转90度，拔出脱落。

- 注:接线前请先检查设备空开应为断开状态。

- 5.2仪器放电电缆的连接

- 1放电大红黑电缆线将测试仪的“放电电流接口”与电池组相接。

- 注：“放电电流正”（红色）接电池组正极，“放电电流负”（黑色）接电池组负极。 严禁接反！（接反指示灯会亮起，内置蜂鸣器会响）

2 用整组电压采集线将测试仪“整组电压”与电池组总正、总负极并接。

- 注：整组电压线的“正”（红色夹子）接电池组正极，“负”（黑色夹接电池组负极。  严禁接反！

3插入设备供电AC220V电源线，天线插好（选配，无则跳过）。

4检查无误后，接通电源，测试仪开机工作

5.3无线单体电压采集盒（选配，无则跳过）

采集线束接好后，再核对无误后再插采集盒。测试结束后先把盒子取下再取线束。

5.3.1单体电压采集器与主机通讯方式为无线通讯；模块天线内置，仪器主机需接433天线。（一般2套以内也可以不接，可选配有线及无线双用盒子）

5.3.2无线采集盒根据所能监测电池节数分为12节：

一套无线单体电压采集器可实时监测12节电压数据。(兼容2,6,12V铅酸蓄电池，2,2.4V,3.2V,3.7V等各类特殊电池)

- 5.3.3数量选择：

- 举例a：电池组电池节数108节，配置的单体无线采集盒模块所能监测12节，108÷12=9个整除，所以需要使用的模块数量=9套。

- 举例b：电池组电池节数18节，配置的单体无线采集盒模块所能监测12节，18÷12=1.5个，所以需要使用的模块数量=2个。）

5.3.4无线采集盒接口说明（以48V24节电池，无线采集盒为例）：

5.3.5无线采集盒连接步骤：

无线采集盒从1号模块开始，无线采集盒与单体电池连接，请按照对应的编号按顺序，DB15线束一共13根线，0黑，剩余1......12为红色。0--6为一束线由长到短，7-12位一束线由短到长进行采集连接！

- 电压采集线与电池接线顺序为：以当前电池组总负极的那颗电池为1号时，无线采集器接线起始端，从电池组总负极开始按照“黑00、红01、红02-----红11、红12”依次接线。2号无线单体电压采集器接为当前接线的第13颗（号）电池的负极接黑00，红01-----红11、红12”依次接线。使用多个无线采集盒时，按无线采集盒编号，从小到大，无线采集盒所有采集线全部连接上，最后一个模块多余的采集线，不用连接。

- 接线完成后先检查接线是否正确，确认无误后将DB15接口和无线采集盒的接口相连接；试验完成后需先拔下DB15接口线束，再取测试夹。

- 无线采集盒的供电电源，无线采集盒的供电电压是“6V~60V”,采集盒自动采取供电模式无需额外接线（0号线和4号线），无线采集盒插上后，单体电压指示灯闪烁正常，间隔30s-50s闪烁表示正在传输。

现场1号电池为总负极时，如上图接法（测试界面1号排序默认负极）

现场1号电池为总正极时，如上图接法（测试界面1号排序改正极）

------现场需遵循：永远找到总负极开始接1号采集盒，然后再依次接线------

注：现场无线单体采集电压不正常，请先万用表量一下对照，或检查接线是否错误。及实际电池编号（有部分厂区电池组标号，不按照实际串联顺序编号。）

5.4在线监测功能（界面以48V电池组为例，选配功能）

在电池组处于放电、均充、浮充状态下对电池进行监测并保存过程测试数据，当时间到后仪器自动停止监测，也可人为停止监测。

5.4.1测试前准备

大电流接线：接线应先接仪器的大电流放电线，先负（黑色）后正（红色），后接与电池的连线。（测试完毕后，关闭空气开关。拆电池测大电流线）

整组电压采集线：接线先接现场电池总正负极红正黑负。

5.4.2参数设置

后置电源按钮开机进入主界面， 进入设备主设置界面

图5.4.2  主参数设置界面

※整组类型：根据电池组电压选择。（多种电压类型的测试仪器，必须严格按电池组选择）

※单体类型：单节电池标称电压。

※整组节数：需要监测的电池组电池节数。（电池组数x每组节数不能大于360节）

※电池容量：单节电池的标称容量。

※1号排序：现场电池组的序号1的电池 为总正极则此处写正极，是负极则此处选负极。

※在线监测：一般如果现场不接采集盒，则此处选择为关。需要采集盒数据则接全部单节电池并打开此开关。

※模式：放电模式、充电模式、活化模式（指的是放电充电并执行循环次数）。

放电终止设置

※整组电压下限：当放电后电池组组压下限终止参数。

※单体电压下限：单体电压下限报警/终止参数。

※时间：监测时长：时：分；最小1分钟；最大99小时59分。

※放出容量：电池组下限终止参数。

※放电电流：一般为单节电池AH值的十分之一（10小时率）。

※报警节数：配合无线采集盒使用时设置一般为3个，到节数那里需要设置报警或者终止单体电压上限报警参数.

※到节数：这是终止条件，跟它左侧的节数联动，如在线监测开关为开，节数设置为3节时，到节数触发设备报警或者设备终止放电。

充电设置

※充电电压：设定值为当前电池组单节电压X节数X1.175倍（均充）

※充电电流：一般设定值为单节容量AH值的0.25倍以内。

※时间：一般默认10~20小时。

※充入容量：一般设定值为单节容量AH值。

※单体电压上限：单体电压上限报警/终止参数。

※终止电流：终止参数。

※循环次数：活化模式专用，一般为1次--5次。

5.4.3开始测试

上图 开机默认为放电界面 页面标红X为不可选 点击模式当中的充电界面如下图。

活化模式为下图界面

5.4.4  当现场参数信息设置完成之后，重复检查接线是否完成。合上空气开关点击开始按钮，机内散热风扇开始运转。当设置完成后即可，合闸充放电开关 仪器自动运行，此时暂停按钮可以动作，此时实时曲线可以查看，实时电流容量均有 在线监测可以动作（如有接，则有数据） 。

放电模式

如 5.4.2设置，将参数设置好之后，点击开始即可放电。如下图

充电模式

活化模式

5.4.5在线监测单体数据信息（如有选配）单体采集开关为开时，

※右侧显示最高单体电压和最低单体电压

※柱状图：电池组图形方式显示

※每页显示32节数据，查看其它节电池，通过上一页、下一页选择。

5.4.6停止放电状态

※人为终止、 节数或达到终止条件后，测试仪停止放电、充电、活化（仪器风扇进行20S散热，此时禁止关闭仪器电源，以免造成仪器损坏）！同时弹出查看数据 及返回界面。

图5.45 进入查看数据界面

充电功能数据

5.4.6拆除接线

※测试完毕，第一步空气开关分位，后置AC220V电源 关闭，关闭主机。关闭测试仪电源，拆除接线，拆线时应先拆与电池的连线，后拆与仪器的连线。

※采集盒拆除：先断开采集盒，再取电池侧夹具。

※现场装置恢复。

5.4.7数据导出界面及桌面端软件

测试完成关机前，如需要电脑桌面端上位机软件导出报告，则插入标配U盘，U盘导出 图标亮起，点击U盘导出即可。随后插入电脑，电池管理软件点击打开，后选择菜单打开文件--选择U盘内test data文件夹内，，选择要打开的文件名称，一般为C202XXXXXXXXXXX,是一个时间标定文件名称。选择导出即可。  C为：放电仪数据

D为：充电数据

H为：活化数据

导入后显示如图，导出excel即可

# 六、系统管理界面介绍

6.1.界面如图示

6.2.参数保护

过压保护:一般默认超过这个电压值设备不工作。

过流保护：一般为设备内部传感器规格上浮10%的电流稳流上限。

存储间隔：设备实时放电情况的数据保存间隔时效一般为1分钟。

6.3.主机设置：

2台或2台以上并机使用时设置。默认设置为主机数量默认为1.

单体通信：目前无线默认

本机频段：默认是0，一般多台本公司设备，同时同地在一个机房内使用，带有无线采集盒数据传输时，为了区分各自数据，必须要改频段。此时采集盒频段也是要改的。

电压采集：内部模式

电流采集：内部

6.4控制方式

本机属性：默认为本机控制，其它为选配。

控制编号：按钮为调节采集盒编码控制。

本机地址：默认 无需修改

从机数量：主从机设置

6.5单体控制（无线单体电压采集器 专用，选配件）

单体频段：改无线采集盒频段。（如配置无线单体采集盒，则，特殊情况时紧急使用，一般情况下用不到）

单体编号： 原则上有备用采集盒使用此处

有备用采集盒或者临时需要将某一个采集盒改为另外一个采集盒编号时：仪器主机开机，将采集盒更改线插入外置电流孔，另一端接采集盒。在仪器系统管理-单体设置-单体编号  ，输入被替换的编号 点一下，红灯闪烁3次表示更改编号正常。（更改频段也同理，但最后需要将本机主机频道改对应）

6.5.关于本机：

主机类型：电压指的是本机器可用于电压区间值的一个描述。

放电电流：可调至此最大电流值。

充电电流：在直流电压区段内，最大充电电流数。

硬件版本：设备硬件版本编号

软件版本：设备软件版本编号

SN：本机出厂编码。

# 七、维护及售后服务

- 7.1可能产生的现场故障

- ※电压报警：接上大电流导线后，机器一直报警滴滴响或者前部反接指示灯亮起，	检查正负极是否错误，及所接电压范围是否在铭牌额定电压范围内。

- ※放电前，显示“放电电流故障 空气开关异常”等：检查仪器放电开关是否已合闸。或者设备是否存在明显故障。

- ※放电过程中放电电流正常，但电压无明显下降：蓄电池组可能没有脱离UPS充电系统，造成UPS 那边在补电。

- ※放电：采集不到总电压，总电压采集线未接，或接反。

- ※设备电压电流显示值与试验值不准确，可联系厂家做远程校准。

- ※风扇：设备通电开机时，风扇会自检。但放电开始后风扇任然未启动，则有可能风扇损坏，请联系厂家处理。

- ※仪器停留在开机界面不进入系统：请拔掉外置U盘。

- ※选配：现场单体电压与现场不符，请查看无线采集盒线束是否接错，一般为跨接接错会显示不正常电压值比如5V，17V等或者是0V 情况。现场无线单体采集电压采集不正常，请先万用表量一下对照，或检查接线是否错误。及实际电池编号（有部分厂区电池组标号，不按照实际串联顺序编号。）

- 在线监测无值：检查无线单体电压采集器是否亮灯， 闪烁。如未闪烁，则检查接线，本采集盒供电融合在01234线号上面，必须可靠连接。及测试界面：单体采集是未开 整组节数 是否未设置。

- 仪器设备存放：请尽量保持在干燥环境中，妥善保存。

7.2售后服务

- 本公司对售出的产品一年质保（如合同另立质保以合同为准）。用户需要维修请与本公司售后服务部联系。

- 保修期内出现下列情况之一时，维修应收成本费：

- 用户使用或搬运过程中因撞击而造成的故障或损坏。

- 用户未妥善保存，导致仪器渗水、受潮、撞击或引火等。

- 用户自行或委托其它单位维修而引起的故障或损坏。

- 用户因接线错误导致设备故障或损坏。

- 如出现不可抗力（如火灾、水灾、天灾等）而引起的故障或损坏。

- 不按本使用说明书要求随意连接其它设备而引起的故障或损坏。

- 无产品保修卡且又无法确认该仪器处于保修期内的故障产品。

声  明

本公司将适时对测试仪进行技术性能的改进和完善。同时，本说明书随着产品的升级改进，局部可能会有所变动。如有变更，恕不另行通知。